Zapytanie ofertowe

Na podstawie Zrządzenia nr 15/17 Dyrektora Generalnego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Realizacja usług serwisowych systemów zainstalowanych w Centrum powiadamiania ratunkowego w poznaniu**

### Część I

## Roczny przegląd agregatu prądotwórczego o mocy 300 KVA.

Celem usługi jest roczny serwis agregatu prądotwórczego FOGO FD 300 w zakresie:

Wymiana oleju

Wymiana filtrów oleju

Sprawdzenie pompy paliwowej

Wymiana filtrów paliwa

Kontrola cieczy chłodzącej

Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

Sprawdzenie progu zamarzalności płynu

Sprawdzenie szczelności przewodów paliwowych

Kontrola i regulacja naciągu paska klinowego

Sprawdzenie połączeń silnik prądnica

Kontrola czujników oleju

Kontrola, sprawdzenie złącz mechanicznych

Sprawdzenie amortyzatorów

Kontrola, sprawdzenie złącz elektrycznych

Sprawdzenie rozrusznika

Sprawdzenie akumulatorów i alternatora

Sprawdzenie ładowania akumulatora

Kontrola podgrzewania silnika (jeśli istnieje)

Sprawdzenie parametrów agregatu

Sprawdzenie automatyki, parametry, awarie

Sprawdzenie połączeń elektrycznych w szafie elektrycznej

Sprawdzenie działania wyłącznika STOP AWARIA

Sprawdzenie działania wyłącznika prądowego

Sprawdzenie luzów zaworowych jeśli to konieczne

Próbna praca zespołu

Sprawdzenie napięcia fazowego i między fazowego

Testy funkcjonalne agregatu i automatyki zdalnego startu

Pomiar napięcia i prądu przemiennego, częstotliwości

Próbna praca pod obciążeniem

Koszty winny obejmować ponadto wymianę płynu chłodzącego oraz wszelkie koszty związane z dojazdem materiałami do wykonani czynności serwisowych i robocizną.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego [wpaternoga@poznan.uw.gov.pl](mailto:wpaternoga@poznan.uw.gov.pl). Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonami 61 854 9972 – sekretariat Wydziału – do udzielania odpowiedzi upoważnieni są Waldemar Paternoga.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 25 stycznia 2018 r.

### Część II

## przegląd systemu gaszenia gazem w serwerowni CPR

Celem usługi jest zapewnienie serwisu istniejącego systemu gaszenia gazem Argonit w serwerowni CPR zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Zamawiający oczekuje dokonania dwóch przeglądów tj. jednego w maju i jednego w październiku 2018 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego [wpaternoga@poznan.uw.gov.pl](mailto:wpaternoga@poznan.uw.gov.pl). Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonami 61 854 9972 – sekretariat Wydziału – do udzielania odpowiedzi upoważnieni są Waldemar Paternoga.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w dwóch terminach tj. w maju i październiku 2018 r. wystawiając dwie oddzielne faktury za każdy przegląd.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

W terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.

### Część III

## usługa naprawy serwisowej central wentylacyjnych VBW BD-2(50)-P/LC22626/10 oraz VBW BD-2(50)-P/LC22627/10 w obiekcie CPR

Celem usługi jest naprawa uszkodzonego przemiennika częstotliwości oraz zaprogramowanie 4 przemienników częstotliwość. Zaprogramowanie dwóch sterowników PLC UCS oraz interfejsu EI-Piast, uruchomienie całości układu, sprawdzenie poprawności działania, odczyt parametrów. Kalibracja czujników temperatury PT1000, szkolenie obsługi z zakresu eksploatacji i obsługi urządzeń.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego [wpaternoga@poznan.uw.gov.pl](mailto:wpaternoga@poznan.uw.gov.pl). Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonami 61 854 9972 – sekretariat Wydziału – do udzielania odpowiedzi upoważnieni są Waldemar Paternoga.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena. Waga kryterium cena wynosi 100%.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 luty 2018 r.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

W terminie do dnia 25 stycznia 2018 r.