Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TECHNICZNO FUNKCJONALNY

Rozbudowa zasilania rozdzielni dedykowanej dla pomieszczenia serwerowni NPC-1

- Przedmiot zamówienia

Budowa Instalacji elektrycznej awaryjnego systemu zasilania dla pomieszczenia serwerowni NPC-1 w bud. C Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu.

- Zasada działania, zakres prac do wykonania

Pomieszczenie NPC-1 zasilane jest obecnie z rozdzielni niskiego napięcia w bud. C (Piwnica). W pomieszczeniu znajduje się dedykowana tablica rozdzielcza i zasilacz UPS, który zabezpiecza zasilanie szaf serwerowych oraz dwóch tablic na III piętrze budynku. Dodatkowo z szafy rozdzielczej zasilana jest klimatyzacja pomieszczenia oraz oświetlenie. Z uwagi na charakter i przeznaczenie pomieszczenia konieczne jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasilania serwerowni poprzez zastosowanie drugiej, niezależnej linii zasilającej z agregatu prądotwórczego posiadanego przez zamawiającego – uzyskanie redundantnego zasilania z rozdzielni agregatu. Należy doprowadzić dodatkowe okablowanie, zastosować układ AZR. Dodatkowy układ powinien umożliwiać automatyczne przełączenie pierwszej linii zasilającej na drugą z wykorzystaniem zasilacza awaryjnego UPS, który przejmie zasilanie w przypadku zaniku pierwszej linii na określony czas, po którym zadziała układ AZR.

Zasilacz awaryjny należy wyposażyć w odpowiednie sterowanie i zastosować wyłącznik przeciwpożarowy wyłączający napięcie w instalacjach elektrycznych zasilanych z systemów bezprzerwowego zasilania UPS. Sposób stosowania zdalnego aparatu przerywającego zasilanie na wyjściu UPS-a należy wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami związanymi z przepisami o ochronie przeciwpożarowej budynku.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera m.in.:

- wykonanie dedykowanej rozdzielni zasilającej szafy dystrybucyjne serwerowni NPC-1 z układu automatycznego załączania zasilania AZR,

- wykonanie złącza zasilającego rozdzielnię dedykowaną,

- wykonanie okablowania zasilającego UPS,

- integracja i dostosowanie zasilacza awaryjnego UPS do pracy z rozdzielnią,

- wykonanie wyłącznika P-POŻ dla zasilacza UPS,

- integracja systemu zasilania z  agregatem prądotwórczym,

- uporządkowanie linii WLZ w istniejącej rozdzielni, przełączenie zasilania dwóch tablic rozdzielczych na III piętrze bud. C poza układ zasilacza UPS.

- Wizja lokalna

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie przez przedstawieniem ostatecznej oferty na wykonanie usługi. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie, osoby do kontaktu zostały wskazane w pkt. 6.

- Ogólne warunki gwarancji

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,

- Testy odbiorcze

Zamawiający w ramach odbioru systemu przeprowadzi testy odbiorcze wraz z symulacją zaniku zasilania energetycznego.

- Kontakt techniczny po stronie zamawiającego

- Daniel Janik, djanik@poznan.uw.gov.pl, 61 854 19 67,

- Tomasz Bielat, tbielat@poznan.uw.gov.pl, 61 854 19 67.